УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

____________Н.В. Ушкова(

“____”_____________ 2015 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации систем, установок и средств автоматической пожарной

сигнализации для дежурного (оперативного) персонала

1. Общие положения

1.1.	Настоящая инструкция устанавливает основные требования контроля систем, установок и средств (далее – “установок”) автоматической пожарной сигнализации, при ее эксплуатации в соответствии  с требованиями ППБ 01-03 “Правила пожарной безопасности в Российской Федерации”; НПБ 110-03, НПБ 104-03 и другими действующими нормативными документами по пожарной безопасности.

1.2.	Установки автоматической пожарной сигнализации должны монтироваться на основании и в соответствии с проектно-сметной документацией, нормативных и руководящих документов.

1.3.	Выполнение требований настоящей инструкции должно обеспечивать исправность и работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации, а также надежность и эффективность их функционирования при эксплуатации.

1.4.	Ответственность за организацию эксплуатации и выполнения требований настоящей инструкции несут лица, назначенные ответственными за эксплуатацию систем АПС и в случае их нарушения, влечет за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации.

1.5.	На каждом объекте должно быть организовано проведение технического обслуживания и планово – предупредительных ремонтов (ТО и ППР) систем автоматической пожарной сигнализации.

1.6.	Все виды работ по ТО и ППР, а также содержание систем автоматической пожарной сигнализации выполняется специально обученным персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию по договору.

1.7.	Наличие договора на проведение ТО и ППР систем автоматической пожарной сигнализации специализированной организацией не снимает ответственности с руководителя объекта за выполнение требований настоящей инструкции.

1.8.	Ответственность обслуживающего и оперативного персонала оговаривается в должностных инструкциях.

1.9.	Каждый случай отказа систем автоматической пожарной сигнализации учитывается в “Журнале учета неисправностей” (приложение № 1), расследуется администрацией объекта совместно с обслуживающей организацией и представителями Государственной противопожарной службы (далее – ГПС) с оформлением акта комиссии.

1.10.	Копия акта и материалы работы комиссии направляются в территориальное подразделение ГПС.

1.11.	Все проведенные работы по техническому обслуживанию фиксируются в “Журнал регистрации работ по ТО и ППР систем автоматической пожарной сигнализации” (приложение № 2), один экземпляр которого храниться на объекте, другой у обслуживающей организации ( если заключен договор со специализированной организацией).

1.12.	Каждому журналу присваиваются номера, страницы журналов пронумеровываются, прошнуровываются и скрепляются печатью исполнителя.

1.13.	Записи в обоих журналах должны быть идентичны, оформляются одновременно и заверяются подписями обслуживающейся организацией и ответственным лицом объекта. Записи должны содержать описание выполненных работ.

2.	Обязанности обслуживающего и оперативного персонала.

2.1.	Для эксплуатации и содержания в техническом исправном состоянии систем автоматической пожарной сигнализации, распоряжением руководитель назначает следующий персонал:

- Лицо ответственное за эксплуатацию систем автоматической пожарной сигнализации;

- Специалистов, прошедших обучение, для выполнения работ по ТО и ППР систем автоматической пожарной сигнализации (при отсутствии договора со специализированной организацией);

Оперативный (дежурный) персонал для контроля за состоянием систем автоматической пожарной сигнализации, а также вызова подразделений ГПС в случае ее срабатывания и возникновения пожара;

2.2.	Контроль за соблюдением регламентов ТО и ППР (приложение № 2), своевременностью и качеством выполнения работ специализированной организацией возлагается на лицо, ответственное за эксплуатацию систем автоматической пожарной сигнализации.

2.3.	Лицо, ответственное за эксплуатацию систем автоматической пожарной сигнализации обязан обеспечить:

- Выполнение требований настоящей инструкции;

- Наличие и исправность телефонной связи с пожарным постом или с диспетчерским пультом объекта;

- При контроле состояния и при проверке работоспособности должен:

- провести внешний осмотр оборудования (пожарные извещатели и их чувствительные элементы). Проверить наличие пломб на элементах и узлах, подлежащих пломбированию.

- Убедиться в срабатывании извещателей и выдаче соответствующих извещений на ППК (приемно-контрольные приборы) и сигналов управления с ПУ (приборы управления).

- Убедиться в работоспособности шлейфа ПС по всей его длине путем имитации обрыва или короткого замыкания в конце шлейфа ПС, а также проверить исправность электрических цепей запуска.

- Убедиться в работоспособности ППК, а также ПУ совместно с периферийными устройствами (оповещателями, исполнительными устройствами).

- Проверить выносные сигнальные устройства (световые и звуковые).

- Проверить ручные пожарные извещатели.

- Проверить наличие основного и резервного источника электропитания.

- Приемку работ по ТО и ППР в соответствии с графиком  (приложение № 3) и календарным планом работ по договору (приложение № 4).

- Поддержание установок систем автоматической пожарной сигнализации в исправном и работоспособном состояние путем проведения своевременного ТО и ППР;

- Обучение обслуживающего и дежурного персонала, а также инструктаж, работающих в защищаемых помещениях, действия при срабатывании систем автоматической пожарной сигнализации.

- Разработку необходимой эксплуатационной документации (см. приложения) и ее ведение;

- Информировать в соответствующие органы ГПС обо всех случаях отказов и срабатывания установок;

- Своевременно предъявлять рекламации;

- заводам изготовителям – при поставке некомплектных, некачественных или не соответствующих нормативно – технической документации приборов  и оборудования систем автоматической пожарной сигнализации;

- монтажным организациям – при обнаружении некачественного монтажа или отступлений  при монтаже от проектной документации, не согласованных с разработчиками проекта или органом ГПС;

- обслуживающим организациям – за несвоевременное и некачественное проведение ТО и ППР установок и средств систем автоматической пожарной сигнализации;

2.4.	Обслуживающий персонал и представитель специализированной организации обязаны знать устройства и принцип работы смонтированной на этом объекте системы автоматической пожарной сигнализации, выполнять требования настоящей инструкции по эксплуатации системы АПС (автоматической пожарной сигнализации).

2.5.	Запрещается в процессе эксплуатации отключать системы автоматической пожарной сигнализации, а также вводить изменения в принятую схему защиты без корректировки проектно – сметной документации и согласования с территориальным подразделением ГПС.

2.6.	 Руководитель объекта обязана в период выполнения работ по ТО и ППР, проведение которых связано с отключением систем автоматической пожарной сигнализации, обеспечить пожарную безопасность защищаемых системами автоматической пожарной сигнализации помещений, разработать компенсирующие мероприятия (меры), поставив в известность об этом территориальные подразделения ГПС и, при необходимости, вневедомственную охрану.

2.7.	Оперативный (дежурный) персонал должен знать:

- Настоящую инструкцию для оперативного (дежурного) персонала;

- Тактико-технические характеристики приборов и оборудования установок систем автоматической пожарной сигнализации, смонтированных на объекте, и принцип их действия;

- Наименование, назначение и местонахождение защищаемых (контролируемых) системами автоматической пожарной сигнализации помещений;

- Порядок пуска системы автоматической пожарной сигнализации в ручном режиме;

- Порядок ведения оперативной документации;

- Порядок контроля работоспособного состояния систем автоматической пожарной сигнализации на объекте;

- Порядок вызова пожарной охраны;

- Умение работать с приемно-контрольными приборами (щитами) систем автоматической пожарной сигнализации и знание порядка проверки работоспособности и действия при срабатывании извещателей и приборов в режимах “Пожар” и “Неисправность”.

2.8.	На объекте, эксплуатирующем системы автоматической пожарной сигнализации, должна быть следующая документация :

2.8.1. Проектно – сметная документация на систему АПС;

2.8.2.	Исполнительная документация и схемы, акты скрытых работ (при их наличии), испытаний и замеров;

2.8.3.	Акт приемки систем автоматической пожарной сигнализации в эксплуатацию;

2.8.4.	Паспорта на технические средства имеющихся систем автоматической пожарной сигнализации;

2.8.5.	Ведомость смонтированного оборудования;

2.8.6.	Инструкция по эксплуатации установки системы автоматической пожарной сигнализации;

2.8.7.	Регламент работ по обслуживанию системы;

2.8.8. План – график ТО и ППР;

2.8.9.	Журнал учета работ по ТО и ППР систем автоматической пожарной сигнализации;

2.8.10. График дежурства оперативного (дежурного) персонала ответственного за работу АПС;

2.8.11. Журнал сдачи – приемки дежурства оперативным персоналом;

2.8.12. Журнал учета неисправностей систем автоматической пожарной сигнализации;

2.8.13. Должностные инструкции дежурного персонала, ответственного лица за ТО и ППР и обслуживающего персонала, договор со специализированной организацией на ТО и ППР (при наличии);

2.9.	Техническую документацию по п/п (2.8.1. – 2.8.5.) разрабатывает монтажно – наладочная организация (по договоренности с Заказчиком), по п/п (2.8.6. – 2.8.13.) разрабатывает заказчик с привлечением обслуживающей организации (при наличии договора с ней).

2.10.	Перечень и содержание эксплуатационной документации системы автоматической пожарной сигнализации могут изменены администрацией объекта в зависимости от конкретных условий с уведомлением об этом территориального подразделения ГПС.

  - Техническая документация, разрабатываемая администрацией объекта, пересматривается не реже одного раза в 3 года. Корректируется при изменении условий эксплуатации и установки более эффективных элементов системы автоматической пожарной сигнализации. При этом в журнале учета работы необходимо вносить соответствующие сведения об изменениях с указанием даты пересмотра, перевооружения и подписью ответственного лица.

Инструкцию разработал: