Утверждаю

Директор школы

__________Н.В. Ушкова

"    " ____________ 2015 г.

Расчет

Необходимого количества первичных средств пожаротушения

(огнетушителей) в помещениях

МОУ «Санаторно-лесная школа»

В соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03, утвержденными приказом МЧС РФ от 18.06.2003г. №313, зарегистрированными в Минюсте РФ 27.06.2003г., регистрационный № 4837 и НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»

при определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, применяемых при строительстве и отделке помещений и используемых в производственной деятельности и их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь производственных помещений, открытых площадок и установок.

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, класса пожара горючих веществ и материалов в защищаемом помещении или на объекте согласно ИСО №3941-77.

Класс А – пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);

Класс В – пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;

Класс С – пожары газов;

Класс Д – пожары металлов и их сплавов;

Класс Е – пожары, связанные с горением электроустановок;

Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо использовать передвижные огнетушители.

В производственных зданиях и сооружениях  на каждом этаже  должно размещаться не менее двух ручных огнетушителей, расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителей не должно превышать 30 метров для помещений категорий А. Б и В.

Определение класса пожара.

В связи с тем, что при возникновении пожара в помещениях учреждения возможно возгорание твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых характеризуется горением, тлением древесины, бумаги, а также горением спирто- содержащих жидкостей и учитывая возможность загорания электроустановок, находящихся под напряжением определяем класс пожара А, В и Е .

# Характеристика здания

Здание  МООУ санаторно- лесной школы  расположено в  кирпичном двухэтажном здании 1 степени огнестойкости, перекрытия  железобетонные , крыша – плоская, покрытая линокромом.

Помещения школы относятся к категории В. Электроустановки здания состоят из внутренних электрических сетей 380/220В. Вводный распределительный щит расположен на 1 этаже здания.

Электропотребление осуществляется для целей электрического освещения и для обеспечения офисного оборудования: персональных компьютеров, множительной техники. Здание имеет централизованное холодное и горячее водоснабжение

# Выбор типа и количества огнетушителей на каждый этаж

1.Первый этаж

| Категория Помещений (А,Б,В,Г,Д) | Предельная защищаемая площадь кв. м | Класс пожара | Вид и количество огнетушителей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пенные и водные(10л) ОВП | Порошковые, ОП (2, 5,10л.) | Углекислотные ОУ 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| В | 3325кв.м. | Ф 1.1 | - | 28 | 5шт |

2.Второй этаж

| Категория Помещений (А,Б,В,Г,Д) | Предельная защищаемая площадь кв. М | Класс пожара | Вид и количество огнетушителей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пенные и водные(10л) ОВП | Порошковые, ОП (2, 5,10л.) | Углекислотные ОУ 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| В | 2842кв.м. | Ф 1.1 | - | 23 | 5шт. |

Примечание:

1.Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 метров для административного помещения, 30 метров для складских помещений.

2.При выборе типа огнетушителей табличные значения берутся или ОВП или ОП для класса пожара А  и ОП или ОУ для класса пожара Е

Ответственный   за пожарную безопасность